پیوست

موضوع: روش تست ساعتی (پری تست) خط انتقال 8 اینچ شبکه گاز رسانی سایت شمالی منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

روش کلی تست و موارد فوق معادل (5/1) برابر فشار طراحی خطوط فوق الذکر می باشد که پس از رسیدن فشار توسط پمپ فشارافزایی 17 لیتری بنزینی به حد فوق به مدت چهار ساعت خطوط و تجهیزات در فشار فوق باقی مانده و در مدت زمان ذکر شده کلیه سرجوشها و لوله ها و اتصالات مورد بازدید عینی قرار می گیرد در صورتیکه هیچ گونه نشتی مشاهده نگردد و در مدت فوق افت فشار بیشتر از PSI 5 نباشد ، تست موارد فوق مورد تأیید و صورتجلسه می گردد . ضمناً در زمان تست کلیه شیرهای مسیر در حالت نیمه باز تحت آزمایش قرار می گیرند .

قابل ذکر است کلیه خطوط و تجهیزاتی که مورد تست ساعتی قرار می گیرند باید رو باز بوده تا قابل مشاهده باشند و در صورتیکه به علت گرمای هوا و تابش خورشید  فشار از حد مجاز (5/1 برابر فشار طراحی) بیشتر گردد می بایستی با تخلیه آب فشار را تا حد مجاز برگرداند .

پس از انجام تست ، آب درون لوله توسط هوای گرم کمپرسور تخلیه و خشک می گردد .

با توجه به اینکه فشار طراحی PSI250 می باشد ، فشار آزمایش ساعتی معادل PSI 375=250*1/5 باید در نظر گرفته شود

سایز "8 با فشار PSI250 به متراژ     4250    متر     مکان :  منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس